## PUHZ-W50VHA2
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX
-10 | 25 | 4.24 | 1.28 | -20 | 24 | 25 | 75
-10 | 35 | 4.13 | 1.49
-10 | 40 | 4.13 | 1.65
-10 | 45 | 4.13 | 1.84
-10 | 50 | 4.23 | 2.06
-10 | 55 | 4.34 | 2.35
-7 | 25 | 5.2 | 1.44
-7 | 35 | 4.4 | 1.47
-7 | 40 | 4.2 | 1.56
-7 | 45 | 4.5 | 1.88
-7 | 50 | 4.5 | 2.08
-7 | 55 | 4.5 | 2.34
-7 | 60 | 4.5 | 2.5
2 | 25 | 5.15 | 1.23
2 | 35 | 5 | 1.43
2 | 40 | 5 | 1.59
2 | 45 | 5 | 1.79
2 | 50 | 4.99 | 2.02
2 | 55 | 4.97 | 2.33
2 | 60 | 4.97 | 2.76
7 | 25 | 5.3 | 1.18
7 | 35 | 5.1 | 1.31
7 | 40 | 5 | 1.25
7 | 45 | 5 | 1.42
7 | 50 | 5 | 1.61
7 | 55 | 5.12 | 1.91
7 | 60 | 5.12 | 2.27
12 | 25 | 5.34 | 0.86
12 | 35 | 5.04 | 1.01
12 | 40 | 5.03 | 1.15
12 | 45 | 5.03 | 1.34
12 | 50 | 5.08 | 1.55
12 | 55 | 5.12 | 1.84
12 | 60 | 5.12 | 2.23
15 | 25 | 5.35 | 0.8
15 | 35 | 5.06 | 0.96
15 | 40 | 5.06 | 1.1
15 | 45 | 5.05 | 1.29
15 | 50 | 5.12 | 1.51
15 | 55 | 5.2 | 1.82
15 | 60 | 5.2 | 2.23
20 | 25 | 5.37 | 0.72
20 | 35 | 5.1 | 0.88
20 | 40 | 5.09 | 1.02
20 | 45 | 5.08 | 1.22
20 | 50 | 5.2 | 1.46
20 | 55 | 5.32 | 1.79
20 | 60 | 5.32 | 2.24

## PUZ-WM85VAA
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX | IP
-10 | 25 | 8.5 | 2 | -20 | 24 | 25 | 75
-7 | 25 | 8.5 | 3.0357
2 | 25 | 8.5 | 2.1964
7 | 25 | 8.5 | 1.5741
12 | 25 | 8.5 | 1.5179
15 | 25 | 8.5 | 1.4655
20 | 25 | 8.5 | 1.4655
-20 | 35 | 5 | 2.8571
-15 | 35 | 7.3 | 3.3953
-10 | 35 | 8.5 | 3.6957
-7 | 35 | 8.5 | 3.2692
2 | 35 | 8.5 | 2.6984
7 | 35 | 8.5 | 2.2368
12 | 35 | 8.5 | 1.6346
15 | 35 | 8.5 | 1.5741
20 | 35 | 8.5 | 1.5741
-20 | 40 | 5 | 3.125
-15 | 40 | 7.2 | 3.6923
-10 | 40 | 8.5 | 3.9535
-7 | 40 | 8.5 | 3.5417
2 | 40 | 8.5 | 2.6984
7 | 40 | 8.5 | 2.0238
12 | 40 | 8.5 | 1.8478
15 | 40 | 8.5 | 1.619
20 | 40 | 8.5 | 1.5741
-15 | 45 | 7.1 | 3.9444
-10 | 45 | 8.5 | 4.1463
-7 | 45 | 8.5 | 3.7778
2 | 45 | 8.5 | 2.6984
7 | 45 | 8.5 | 2.2973
12 | 45 | 8.5 | 2.125
15 | 45 | 8.5 | 1.8889
20 | 45 | 8.5 | 1.5741
-15 | 50 | 6.9 | 3.8333
-10 | 50 | 8.1 | 4.3784
-7 | 50 | 8.3 | 4.0488
2 | 50 | 8.5 | 2.9825
7 | 50 | 8.5 | 2.6154
12 | 50 | 8.5 | 2.4638
15 | 50 | 8.5 | 2.2368
20 | 50 | 8.5 | 1.8681
-10 | 55 | 7.6 | 4.6061
-7 | 55 | 8 | 4.2105
2 | 55 | 8.3 | 3.5319
7 | 55 | 8.5 | 3.0142
12 | 55 | 8.5 | 2.931
15 | 55 | 8.5 | 2.6154
20 | 55 | 8.5 | 2.2667
-7 | 60 | 8.3 | 4.0488
2 | 60 | 8.3 | 3.5319
7 | 60 | 8.5 | 3.4
12 | 60 | 8.5 | 3.0909
15 | 60 | 8.5 | 2.6154
20 | 60 | 8.5 | 2.6154

## PUZ-WM112VAA
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX
-10 | 25 | 10.1 | 3.3667 | -20 | 24 | 25 | 75
-7 | 25 | 11.2 | 3.4462
2 | 25 | 11.2 | 2.9243
7 | 25 | 11.2 | 2.1538
12 | 25 | 11.2 | 1.6842
15 | 25 | 11.2 | 1.4834
20 | 25 | 11.2 | 1.1546
-25 | 35 | 6.5 | 3.8235
-20 | 35 | 7.7 | 3.2766
-15 | 35 | 8.4 | 3.2941
-10 | 35 | 10.1 | 3.6727
-7 | 35 | 11.2 | 3.7333
2 | 35 | 11.2 | 3.2558
7 | 35 | 11.2 | 2.383
12 | 35 | 11.2 | 1.8667
15 | 35 | 11.2 | 1.635
20 | 35 | 11.2 | 1.2948
-25 | 40 | 6.2 | 4
-20 | 40 | 7.4 | 3.5238
-15 | 40 | 8 | 3.4783
-10 | 40 | 10.1 | 4.04
-7 | 40 | 11.2 | 4.0727
2 | 40 | 11.2 | 3.6721
7 | 40 | 11.2 | 2.6667
12 | 40 | 11.2 | 2.055
15 | 40 | 11.2 | 1.8361
20 | 40 | 11.2 | 1.4737
-25 | 45 | 5.9 | 4.2143
-20 | 45 | 7 | 3.6842
-15 | 45 | 7.5 | 3.6585
-10 | 45 | 10.1 | 4.4889
-7 | 45 | 11.2 | 4.48
2 | 45 | 11.2 | 4.0876
7 | 45 | 11.2 | 3.027
12 | 45 | 11.2 | 2.3093
15 | 45 | 11.2 | 2.1538
20 | 45 | 11.2 | 1.697
-15 | 50 | 7.1 | 4.0571
-10 | 50 | 9.5 | 5
-7 | 50 | 10.6 | 4.8182
2 | 50 | 10.6 | 4.6087
7 | 50 | 10.6 | 3.1642
12 | 50 | 10.6 | 2.4941
15 | 50 | 10.6 | 2.2553
20 | 50 | 10.6 | 1.8761
-15 | 55 | 6.7 | 4.4667
-10 | 55 | 9 | 5.8065
-7 | 55 | 10 | 5.2632
2 | 55 | 10 | 5.1282
7 | 55 | 10 | 3.3333
12 | 55 | 10 | 2.8169
15 | 55 | 10 | 2.4691
20 | 55 | 10 | 2.1053
-7 | 60 | 9.4 | 5.5294
2 | 60 | 9.4 | 4.7
7 | 60 | 9.4 | 3.9167
12 | 60 | 9.4 | 3.1333
15 | 60 | 9.4 | 2.806
20 | 60 | 9.4 | 2.3797

## P-AHP-32-9
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX
-20 | 25 | 5.33 | 2.36 | -20 | 35 | 20 | 60
-20 | 35 | 6.43 | 3.6
-20 | 45 | 5.78 | 3.83
-20 | 55 | 4.83 | 3.64
-15 | 25 | 7.76 | 3.2
-15 | 35 | 7.6 | 3.41
-15 | 45 | 7 | 3.71
-15 | 55 | 5.6 | 3.8
-7 | 25 | 7.39 | 2.45
-7 | 35 | 7.5 | 2.85
-7 | 45 | 7.3 | 3.37
-7 | 55 | 7 | 3.89
-7 | 60 | 6.44 | 3.67
2 | 25 | 7.38 | 1.89
2 | 35 | 7.45 | 2.38
2 | 45 | 7 | 2.85
2 | 55 | 7 | 3.3
2 | 60 | 5.46 | 2.72
7 | 25 | 9.15 | 1.59
7 | 35 | 9 | 2.01
7 | 45 | 9 | 2.61
7 | 55 | 8.95 | 3.22
7 | 60 | 7.25 | 2.87
25 | 25 | 8.02 | 0.98
25 | 35 | 7.88 | 1.32
25 | 45 | 8.46 | 1.86
25 | 55 | 7.6 | 2.03
25 | 60 | 6.3 | 1.87

## Standard_PL_Correction_Factors
Part_Load | On_Off_Cd_0.9 | On_Off_Cd_0.25
0 | 0.0022988 | 0.75
0.1 | 0.52621 | 0.775
0.2 | 0.71678 | 0.8
0.3 | 0.8131 | 0.825
0.4 | 0.87264 | 0.85
0.5 | 0.90689 | 0.875
0.6 | 0.94114 | 0.9
0.7 | 0.9616 | 0.925
0.8 | 0.97747 | 0.95
0.9 | 0.99103 | 0.975
1 | 0.99999 | 1

## P-AHP-290-9
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX
-25 | 35 | 6.05 | 3.43 | -25 | 35 | 20 | 75
-25 | 45 | 5.25 | 3.28
-25 | 55 | 4.65 | 3.15
-20 | 35 | 7 | 3.56
-20 | 45 | 6.2 | 3.5
-20 | 55 | 5.6 | 3.43
-15 | 35 | 7.4 | 3.2
-15 | 45 | 6.8 | 3.4
-15 | 55 | 6.3 | 3.55
-15 | 65 | 5.6 | 3.55
-7 | 35 | 7 | 2.5
-7 | 45 | 7 | 2.98
-7 | 55 | 7 | 3.29
-7 | 65 | 6.5 | 3.53
-7 | 75 | 5.4 | 3.56
2 | 35 | 7 | 2.05
2 | 45 | 7 | 2.5
2 | 55 | 7 | 2.9
2 | 65 | 6.7 | 3.35
2 | 75 | 5.7 | 3.4
7 | 35 | 9 | 1.98
7 | 45 | 9 | 2.58
7 | 55 | 8.9 | 2.94
7 | 65 | 8.9 | 3.56
7 | 75 | 7.3 | 3.56

## P-AHP-410-9
OAT | LWT | HC | IP | OAT_MIN | OAT_MAX | LWT_MIN | LWT_MAX
-15 | 30 | 8.65 | 3.06 | -20 | 35 | 20 | 55
-15 | 35 | 8.3 | 3.21
-15 | 40 | 7.95 | 3.41
-15 | 45 | 7.6 | 3.61
-15 | 50 | 7.15 | 3.71
-15 | 55 | 6.7 | 3.81
-7 | 30 | 9.35 | 2.91
-7 | 35 | 9 | 3.16
-7 | 40 | 8.85 | 3.54
-7 | 45 | 8.7 | 3.92
-7 | 50 | 8.3 | 3.89
-7 | 55 | 7.9 | 3.86
2 | 30 | 9.31 | 2.35
2 | 35 | 9 | 2.51
2 | 40 | 9 | 2.78
2 | 45 | 9 | 3.05
2 | 50 | 8.9 | 3.49
2 | 55 | 8.8 | 3.94
7 | 30 | 9 | 1.54
7 | 35 | 9 | 1.86
7 | 40 | 9 | 2.16
7 | 45 | 9 | 2.46
7 | 50 | 9 | 2.76
7 | 55 | 9 | 3.06
25 | 30 | 9 | 1.05
25 | 35 | 9 | 1.24
25 | 40 | 8.73 | 1.44
25 | 45 | 8.46 | 1.64
25 | 50 | 8.28 | 1.82
25 | 55 | 8.1 | 2